PF Air disinfection

응용 분야
•공공 및 상업 부문의 음용수 공급
•병원 및 클리닉

•식품 산업

•정수 및 초순수 살균

•산업용 공정수

•냉수 및 온수 시스템

•제약 및 화학 산업
•음료 산업 및 양조장

•수영장 및 월풀 욕조

인증된 AQUASTERA/AquaUVtron 수처리 살균 시스템은 UV-C 기술을 사용하여 신뢰할 수 있는 음용수 살균을 제공합니다. 이 과정에서 물의 원래 성질은 변경되지 않습니다.

인증된 물 소독

ASUV

ASUV

EPSA 340 - Electronic Power Supply

완전한 설치 매뉴얼이 제공되며, 작동이 매우 간단합니다. 벽면 설치용 통합 마운팅 플레이트가 포함되어 있습니다.

설치 / 유지보수

옵션

PT100 투입 밸브를 포함한 온도 모니터링이 가능하며, 차단 밸브와 알람 신호를 케이블 또는 무선으로 전송할 수 있습니다. 데이터 로거가 포함된 TFT 터치 스크린, 지속적인 품질 모니터링을 위한 분광기 프로브, SAK 투과도, FNU 탁도, 착색도 측정 기능이 제공됩니다.

장비 구성

콤팩트한 V4A 스테인리스 스틸 하우징(전해 연마 처리)을 사용하며, 경질 석영 보호관을 포함하고 고성능 방출기는 최대 12,000시간까지 작동하도록 설계되어 있습니다. 최대 12bar의 작동 압력을 지원하며, 방출기 모니터링 기능이 포함됩니다. DVGW/ÖVGW 및 Ö 표준에 따라 선택적인 UV-C 강도 모니터링이 가능하며, W/m² 단위의 절대 UV-C 강도 및 % 단위의 상대 강도를 LCD에 표시합니다. 작동 시간과 J/m² 단위의 투여량도 표시합니다. 알람 및 사전 알람을 위한 무전위 신호 접점(4–20 mA)을 제공하며, 투입 밸브를 작동시키기 위한 출력 및 원격 스위칭 접점도 포함합니다.

기술 데이터

| 장치 유형 DVGW AquaStera | ASUV27 |
| --- | --- |
| 장치 유형 ÖVGW AquaUVtron | A27 |
| 정격 유량 (T10 = 98% 기준) |  |
| 냉수(최대 38°C) | 2.8 |
| 온수(최대 65°C) | - |
| 소비 전력 (W) | 55 |
| 254nm에서의 UV-C 최소 조사량 | >400 |
| 정격 방출기 전력 (W) | 41 |
| 방출기 수량 | 1 |
| 254nm에서의 UV-C 출력 (W) | 14.3 |
| 예상 수명 | 약 8,700시간 |
| 온도 범위 |  |
| 물 | 4 – 38°C |
| 작동 환경 | 4 – 45°C |
| 최대 작동 압력 | 12bar |
| 나사 미포함 연결부 | R 1 1/4” AG |
| 나사 포함 연결부 | R 1” AG |
| 치수 |  |
| 설치 너비 R(버전 미포함) × 깊이 D | 236 × 244mm |
| 설치 너비 R(버전 포함) × 깊이 D | 320 × 244mm |
| 흡입 및 배출 높이 L | 733mm |
| 설치 높이 H1 | 925mm |
| 실내 높이 H2 | 1,775mm |
| 권장 유지보수 높이 H3 | 850mm |
| 챔버 유형 | G-4-800 |
| 중량 |  |
| 조사 챔버 | 9.1kg |
| 제어 장치 | 2.2kg |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 재질 |  |
| 조사 챔버 | 1.4404 |
| 제어 장치 | 폴리카보네이트 |

| 장치 유형 DVGW AquaStera | ASUV90 |
| --- | --- |
| 장치 유형 ÖVGW AquaUVtron | A90 |
| 정격 유량 (T10 = 98% 기준) |  |
| 냉수(최대 38°C) | 10.2 |
| 온수(최대 65°C) | 7.5 |
| 소비 전력 (W) | 150 |
| 254nm에서의 UV-C 최소 조사량 | >400 |
| 정격 방출기 전력 (W) | 135 |
| 방출기 수량 | 1 |
| 254nm에서의 UV-C 출력 (W) | 43 |
| 예상 수명 | 약 12,000시간 |
| 온도 범위 |  |
| 물 | 4 – 65°C |
| 작동 환경 | 4 – 45°C |
| 최대 작동 압력 | 12bar |
| 나사 미포함 연결부 | R 2” ET |
| 나사 포함 연결부 | R 1 1/2” ET |
| 치수 |  |
| 설치 너비 R(버전 미포함) × 깊이 D | 261 × 269mm |
| 설치 너비 R(버전 포함) × 깊이 D | 381 × 269mm |
| 흡입 및 배출 높이 L | 734mm |
| 설치 높이 H1 | 942mm |
| 실내 높이 H2 | 1810mm |
| 권장 유지보수 높이 H3 | 868mm |
| 챔버 유형 | G-5-800 |
| 중량 |  |
| 조사 챔버 | 11.9kg |
| 제어 장치 | 2.4kg |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 재질 |  |
| 조사 챔버 | 1.4404 |
| 제어 장치 | 폴리카보네이트 |

| 장치 유형 DVGW AquaStera | ASUV46 |
| --- | --- |
| 장치 유형 ÖVGW AquaUVtron | A46 |
| 정격 유량 (T10 = 98% 기준) |  |
| 냉수(최대 38°C) | 3.7 |
| 온수(최대 65°C) | 3.5 |
| 소비 전력 (W) | 80 |
| 254nm에서의 UV-C 최소 조사량 | >400 |
| 정격 방출기 전력 (W) | 65 |
| 방출기 수량 | 1 |
| 254nm에서의 UV-C 출력 (W) | 20 |
| 예상 수명 | 약 12,000시간 |
| 온도 범위 |  |
| 물 | 4 – 65°C |
| 작동 환경 | 4 – 45°C |
| 최대 작동 압력 | 12bar |
| 나사 미포함 연결부 | R 1 1/2” ET |
| 나사 포함 연결부 | R 1 1/4” ET |
| 치수 |  |
| 설치 너비 R(버전 미포함) × 깊이 D | 261 × 269mm |
| 설치 너비 R(버전 포함) × 깊이 D | 353 × 269mm |
| 흡입 및 배출 높이 L | 337mm |
| 설치 높이 H1 | 533mm |
| 실내 높이 H2 | 991mm |
| 권장 유지보수 높이 H3 | 458mm |
| 챔버 유형 | G-5-400 |
| 중량 |  |
| 조사 챔버 | 8.8kg |
| 제어 장치 | 2.4kg |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 재질 |  |
| 조사 챔버 | 1.4404 |
| 제어 장치 | 폴리카보네이트 |

| 장치 유형 DVGW AquaStera | ASUV300-F |
| --- | --- |
| 장치 유형 ÖVGW AquaUVtron | 300-F |
| 정격 유량 (T10 = 98% 기준) |  |
| 냉수(최대 38°C) | 26.3 |
| 온수(최대 65°C) | 19 |
| 소비 전력 (W) | 265 |
| 254nm에서의 UV-C 최소 조사량 | >400 |
| 정격 방출기 전력 (W) | 238 |
| 방출기 수량 | 1 |
| 254nm에서의 UV-C 출력 (W) | 90 |
| 예상 수명 | 약 12,000시간 |
| 온도 범위 |  |
| 물 | 4 – 65°C |
| 작동 환경 | 4 – 45°C |
| 최대 작동 압력 | 12bar |
| 나사 미포함 연결부 | DN 80 |
| 나사 포함 연결부 | - |
| 치수 |  |
| 설치 너비 R(버전 미포함) × 깊이 D | 369 × 339mm |
| 설치 너비 R(버전 포함) × 깊이 D | - |
| 흡입 및 배출 높이 L | 957mm |
| 설치 높이 H1 | 1,198mm |
| 실내 높이 H2 | 2,251mm |
| 권장 유지보수 높이 H3 | 1,053mm |
| 챔버 유형 | G-7-1000-F |
| 중량 |  |
| 조사 챔버 | 25.5kg |
| 제어 장치 | 4.1kg |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 재질 |  |
| 조사 챔버 | 1.4404 |
| 제어 장치 | 폴리카보네이트 |

| 장치 유형 DVGW AquaStera | ASUV180-F |
| --- | --- |
| 장치 유형 ÖVGW AquaUVtron | A180-F |
| 정격 유량 (T10 = 98% 기준) |  |
| 냉수(최대 38°C) | 18.9 |
| 온수(최대 65°C) | 10 |
| 소비 전력 (W) | 230 |
| 254nm에서의 UV-C 최소 조사량 | >400 |
| 정격 방출기 전력 (W) | 205 |
| 방출기 수량 | 1 |
| 254nm에서의 UV-C 출력 (W) | 65 |
| 예상 수명 | 약 12,000시간 |
| 온도 범위 |  |
| 물 | 4 – 65°C |
| 작동 환경 | 4 – 45°C |
| 최대 작동 압력 | 12bar |
| 나사 미포함 연결부 | DN 65 |
| 나사 포함 연결부 | - |
| 치수 |  |
| 설치 너비 R(버전 미포함) × 깊이 D | 369 × 295mm |
| 설치 너비 R(버전 포함) × 깊이 D | - |
| 흡입 및 배출 높이 L | 970mm |
| 설치 높이 H1 | 1,198mm |
| 실내 높이 H2 | 2,251mm |
| 권장 유지보수 높이 H3 | 1,053mm |
| 챔버 유형 | G6-1000-F |
| 중량 |  |
| 조사 챔버 | 17.8kg |
| 제어 장치 | 3kg |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 재질 |  |
| 조사 챔버 | 1.4404 |
| 제어 장치 | 폴리카보네이트 |

| 장치 유형 DVGW AquaStera | ASUV750-F |
| --- | --- |
| 장치 유형 ÖVGW AquaUVtron | A750F |
| 정격 유량 (T10 = 98% 기준) |  |
| 냉수(최대 38°C) | 95.3 |
| 온수(최대 65°C) | 50 |
| 소비 전력 (W) | 1060 |
| 254nm에서의 UV-C 최소 조사량 | >400 |
| 정격 방출기 전력 (W) | 238 |
| 방출기 수량 | 4 |
| 254nm에서의 UV-C 출력 (W) | 90 |
| 예상 수명 | 약 12,000시간 |
| 온도 범위 |  |
| 물 | 4 – 65°C |
| 작동 환경 | 4 – 45°C |
| 최대 작동 압력 | 12bar |
| 나사 미포함 연결부 | DN 125 |
| 나사 포함 연결부 | - |
| 치수 |  |
| 설치 너비 R(버전 미포함) × 깊이 D | 458 × 254mm |
| 설치 너비 R(버전 포함) × 깊이 D | - |
| 흡입 및 배출 높이 L | 906mm |
| 설치 높이 H1 | 1,198mm |
| 실내 높이 H2 | 2,251mm |
| 권장 유지보수 높이 H3 | 1,053mm |
| 챔버 유형 | G-10-1000-F |
| 중량 |  |
| 조사 챔버 | 40kg |
| 제어 장치 | 14kg |
| 보호 등급 | IP 54 |
| 재질 |  |
| 조사 챔버 | 1.4404 |
| 제어 장치 | 코팅 강판 |

| 장치 유형 DVGW AquaStera | ASUV500-F |
| --- | --- |
| 장치 유형 ÖVGW AquaUVtron | A500-F |
| 정격 유량 (T10 = 98% 기준) |  |
| 냉수(최대 38°C) | 53.4 |
| 온수(최대 65°C) | 32 |
| 소비 전력 (W) | 530 |
| 254nm에서의 UV-C 최소 조사량 | >400 |
| 정격 방출기 전력 (W) | 238 |
| 방출기 수량 | 2 |
| 254nm에서의 UV-C 출력 (W) | 90 |
| 예상 수명 | 약 12,000시간 |
| 온도 범위 |  |
| 물 | 4 – 65°C |
| 작동 환경 | 4 – 45°C |
| 최대 작동 압력 | 12bar |
| 나사 미포함 연결부 | DN 100 |
| 나사 포함 연결부 | - |
| 치수 |  |
| 설치 너비 R(버전 미포함) × 깊이 D | 423 × 219mm |
| 설치 너비 R(버전 포함) × 깊이 D | - |
| 흡입 및 배출 높이 L | 931mm |
| 설치 높이 H1 | 1,198mm |
| 실내 높이 H2 | 2,251mm |
| 권장 유지보수 높이 H3 | 1,053mm |
| 챔버 유형 | G-9-1000-F |
| 중량 |  |
| 조사 챔버 | 38kg |
| 제어 장치 | 12kg |
| 보호 등급 | IP 54 |
| 재질 |  |
| 조사 챔버 | 1.4404 |
| 제어 장치 | 코팅 강판 |

| 장치 유형 DVGW AquaStera | ASUV1250-F |
| --- | --- |
| 장치 유형 ÖVGW AquaUVtron | A1250-F |
| 정격 유량 (T10 = 98% 기준) |  |
| 냉수(최대 38°C) | 140.2 |
| 온수(최대 65°C) | 97 |
| 소비 전력 (W) | 1590 |
| 254nm에서의 UV-C 최소 조사량 | >400 |
| 정격 방출기 전력 (W) | 238 |
| 방출기 수량 | 6 |
| 254nm에서의 UV-C 출력 (W) | 90 |
| 예상 수명 | 약 12,000시간 |
| 온도 범위 |  |
| 물 | 4 – 65°C |
| 작동 환경 | 4 – 45°C |
| 최대 작동 압력 | 12bar |
| 나사 미포함 연결부 | DN 150 |
| 나사 포함 연결부 | - |
| 치수 |  |
| 설치 너비 R(버전 미포함) × 깊이 D | 509 × 305mm |
| 설치 너비 R(버전 포함) × 깊이 D | - |
| 흡입 및 배출 높이 L | 877mm |
| 설치 높이 H1 | 1,198mm |
| 실내 높이 H2 | 2,251mm |
| 권장 유지보수 높이 H3 | 1,053mm |
| 챔버 유형 | G-12-1000-F |
| 중량 |  |
| 조사 챔버 | 40kg |
| 제어 장치 | 14kg |
| 보호 등급 | IP 54 |
| 재질 |  |
| 조사 챔버 | 1.4404 |
| 제어 장치 | 코팅 강판 |